附件

### 九州职业技术学院消防安全通道的管理办法

### 为了保证消防通道的畅通无阻，确保在人员集中的场所发生火灾或其他突发事件时广大师生员工的生命安全，根据《中华人民共和国消防法》的有关规定，结合学校实际，特制定本办法。

第一条  消防安全通道的管理办法

1.消防安全通道出口不得设置门槛，疏散门应向外开，不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门，门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物；学生宿舍、青教公寓、教学楼、实验楼、报告厅、综合楼等人员密集场所，其走廊、楼梯间、一楼大厅是人员紧急疏散的主要通道，因此，要确保通道畅通，禁止在上述主要通道和其他疏散通道堆放物品或封堵通道等。

2.所有消防通道禁止停车，学生自行车可停放在学校现有的停车设施内。没有停车设施的，停放在室外划定的场地。电动自行车（助力车、三轮车严格按照指定区域停放），机动车辆必须停在规划停车位内，严禁堵塞任何通道，占用道路。

3.公共场所在使用过程中，必须确保消防安全通道出口畅通无阻，严禁上锁、堵塞；消防安全出口、疏散通道和楼梯口必须设置符合国家标准的疏散指示标志灯；公共场所的应急照明灯，可以采用蓄电池作备用电源，且连续供电时间不得少于30分钟。

4.疏散用的应急照明，其地面最低照度不应低于1.0Lx。疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部；疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。

5.应急照明灯和灯光疏散指示标志，应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。

6.学校在公共场所配备和设置的消火栓、灭火器、防火间距、消防通道是为了及时扑灭火灾的紧急备用器材或通道，任何单位，个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。

第二条  消防安全通道内消防设施及器材的管理办法

1.建筑消防设施设备的管理。火灾自动报警、灭火、门禁控制系统、应急灯、疏散指示标志、消防给水系统，属于建筑消防配套设施，楼宇交付使用后，日常管理和维修由后勤保卫处负责。其中食堂等外来单位使用区域内设施设备由后勤保卫处完善配备交付，器材规定使用年限内维修保养由使用单位负责。

2.灭火器材的管理。各教学楼、办公楼、学生宿舍等公用建筑内配备的灭火器材，由后勤保卫处负责按照规定配置，负责日常管理工作，外来单位由后勤保卫处按规定配备交付，器材规定使用年限内维修保养由使用单位负责。

3.任何单位和个人不得擅自挪用、损坏消防设施和器材。

4.后勤保卫处负责业务指导和对接管理服务，拟定检查计划并严格执行。

第三条  本条例由后勤保卫处负责解释。

第四条  本办法自颁发之日起执行。